## Slide 1: Projeto Demonstrativo para o Gerenciamento Integrado no Setor de Chillers
Conceitos de Refrigeração
para Chillers
Execução
Implementação
Leonilton Tomaz Cleto
Realização

## Slide 2
Diagrama Pressão x Entalpia (P x h)

## Slide 3
Diagrama Pressão x Entalpia (P x h)
Indica as propriedades termodinâmicas do fluido refrigerante;
Permite visualizar processos termodinâmicos e verificar o comportamento de um sistema;
Cada fluido refrigerante possui um diagrama próprio;
É utilizado para dimensionar os vários componentes de um sistema.

## Slide 4
Diagrama Pressão x Entalpia (P x h)
Linha de Temperatura Constante
Entalpia
Pressão
Líquido Subresfriado
Mistura de Líquido e Vapor
Vapor Superaquecido
Linha de
Vapor Saturado
Linha de
Líquido Saturado
Ponto Crítico
Gás

## Slide 5
Evaporador
1
pressão
entalpia
evaporador
Tev= +5ºC
5.16 bar abs
4’
4
Efeito de Refrigeração
R-717

## Slide 6: Evaporador
Refrigerante vapor
Mistura de refrigerante Líquido e Vapor
A
D
Ar

## Slide 7
Superaquecimento
pressão
entalpia
superaquecimento
{
Ts= 10°C
Tev= 5°C
5.16 bar abs
1
4’
4
R-717

## Slide 8
Superaquecimento
A
D
Ar
p= 5.16 bar abs
Ts= 10ºC
Tev= 5ºC
Superaquecimento = Ts - Tev = 5°C
Tabela – Pressão x Temperatura - R-717

## Slide 9
Evaporador

## Slide 10
Evaporador

## Slide 11
Evaporador Shell & Tube

## Slide 12: Evaporadores a Placas (EPHE)

## Slide 13: Evaporadores Shell & Plate

## Slide 14
Compressor
2
pressão
entalpia
1
4’
4
compressor
R-717

## Slide 15: Compressor
Refrigerante (VaporSuperaquecido ) a baixa pressão fluindo do evaporador
B
A
Refrigerante (VaporSuperaquecido)
a alta pressão flui para o condensador

## Slide 16
Calor de Compressão
2iso
pressão
entalpia
79.2°C
Calor de Compressão
Isoentrópica
13.90 bar abs
1
4’
Tcd= 36°C
4
5.16 bar abs
R-717
Tev= 5°C

## Slide 17
Compressor

## Slide 18: Compressor
Alternativo Hermético
Alternativo Semi-Hermético
Resfriado a Ar
Alternativo Semi-Hermético
Resfriado por Refrigerante
Rotativo Scroll Hermético
Rotativo Parafuso
Semi Hermético

## Slide 19: Compressor
Alternativo Aberto
Rotativo Parafuso
Aberto

## Slide 20: Compressor
Parafuso – 3 Fusos
Centrifugo Semi-Hermético

## Slide 21: Compressor
Centrífugo – Mancal Magnético
Centrífugo Aberto

## Slide 22: Condensador
B
C
Refrigerante (VaporSuperaquecido)
Refrigerante líquido
ar externo

## Slide 23
condensador
entalpia
2
3
Condensador
34°C
subresfriamento
{
pressão
1
4’
2’
3’
+36°C
4
13.90 bar
R-717

## Slide 24
Subresfriamento
B
C
Refrigerante (VaporSuperaquecido)
Refrigerante líquido
ar externo
p= 13.90 bar abs
Tcd= +36ºC
Ts= +34ºC
Subresfriamento = Tcd -Ts = 2°C
Tabela – Pressão x Temperatura - R-717

## Slide 25
Condensador

## Slide 26
Condensador

## Slide 27
Condensador

## Slide 28
Condensador a Placas Semi-Soldados

## Slide 29
Condensador Shell & Tube

## Slide 30
Condensador a Ar

## Slide 31: Dispositivo de Expansão
D
C
Refrigerante Líquido
Mistura de refrigerante
Líquido e vapor

## Slide 32
Dispositivo de Expansão
dispositivo de expansão
pressão
entalpia
2
3
1
4’
2’
3’
4
R-717

## Slide 33
Válvula de Expansão Seca

## Slide 34
Expansão Inundada

## Slide 35: Dispositivos de Expansão
Notes: The primary purpose of the dispositivo de expansão is to drop the pressão of the líquido refrigerante to equal the pressão in the evaporador. Several types of dispositivo de expansãos can be used. The device shown is an expansion valve.
The alta pressão líquido refrigerante (D) flows through the dispositivo de expansão, causing a large pressão drop. This pressão drop reduces the refrigerante pressão, and, therefore, its temperatura, to that of the evaporador. At the lower pressão, the temperatura of the refrigerante is higher than its boiling point. This causes a small portion of the líquido to boil, or flash. Because Calor is required to boil this small portion of refrigerante, the boiling refrigerante absorbs Calor from the remaining líquido refrigerante, cooling it to the desired evaporador temperatura.
The cool mistura of líquido and vapor refrigerante then enters the evaporador (A) to repeat the cycle.

## Slide 36: Ciclo Básico de Refrigeração
Compressor
Condensador
Evaporador
Dispositivo de Expansão
Lado de Alta Pressão
Lado de Baixa Pressão
Linha de descarga
Linha de Sucção
Linha de
Líquido
D
A
B
C

## Slide 37: Ciclo Básico de Refrigeração

## Slide 38: Ciclo Básico de Refrigeração
CONDENSADOR
EVAPORADOR
DISPOSITIVO DE EXPANSÃO
COMPRESSOR
Superaquecimento
Sub-resfriamento

## Slide 39: Equações Básicas do Ciclo
Capacidade Frigorífica:
Qev = mRef x (h1 – h4) (kg/s x kJ/kg = kW) ou
Qev = mRef x (h4’ – h4) (kg/s x kJ/kg = kW)
Potência Absorvida:
Wcp = mRef x (h2 – h1) (kg/s x kJ/kg = kW)
Calor Rejeitado:
Qcd = mRef x (h2 – h3) (kg/s x kJ/kg = kW)

## Slide 40: Equações Básicas do Ciclo
Rendimento Volumétrico do Compressor:
Rendimento Isoentrópico do Compressor:

## Slide 41: Expansão Indireta Sistema de Água Gelada

## Slide 42: Chillers

## Slide 43: Chiller (Unidade Resfriadora de Líquido)

## Slide 44: Chiller

## Slide 45: Chiller por Absorção

## Slide 46: Seleção de Chillers Condensação a Água
Dados Necessários:
  Carga Térmica do Edifício
    Carga Térmica Total
    Máxima Carga Térmica Simultânea
  Temperatura de Entrada/ Saída de Água Gelada.
  Temperatura de Insuflamento do Ar.
  Temperatura de Entrada/ Saída de Água de Resfriamento.
  Temperatura de Bulbo Úmido do Ar.
  Requisitos de Eficiência (COP) – Ex. ASHRAE 90.1
  Outros pontos importantes a se considerar:
  - Área Disponível (Lay-out).
  - Máx. Nível de Ruido Permitido.

## Slide 47: Seleção de Chillers – Condensação a Ar
Dados Necessários:
  Carga Térmica do Edifício
    Carga Térmica Total
    Máxima Carga Térmica Simultânea
  Temperatura de Entrada/ Saída de Água Gelada.
  Temperatura de Insuflamento do Ar.
  Temperatura de Bulbo Seco do Ar.
  Requisitos de Eficiência (COP) – Ex. ASHRAE 90.1
  Outros pontos importantes a se considerar:
  - Área Disponível (Lay-out).
  - Máx. Nível de Ruido Permitido.

## Slide 48: Torre de Resfriamento
ventilador
motor do ventilador
borrifador de água
enchimento
filtro
tanque de água

## Slide 49
Torre de Resfriamento / Dry Cooler

## Slide 50: Torre de Resfriamento

## Slide 51: Seleção de Torres de Resfriamento
Dados Necessários:
  Calor Rejeitado nos Condensadores dos Chillers
    Carga térmica do evaporador +
    Calor de compressão
  Temperatura de Entrada/ Saída de Água.
  Temperatura de Bulbo Úmido do Local.
  Outros pontos importantes a se considerar:
  - Área Disponível (Lay-out).
  - Máx. Nível de Ruido Permitido.

## Slide 52
Condições climáticas
Temperatura de Bulbo úmido (TBU)
Pressão Barométrica - Altura -> Nível do Mar
Temperatura de bulbo seco (TBS)
Umidade relativa (UR)
Médias Máximas de Verão
(ABNT ou ASHRAE Fundamentals)

## Slide 53
Lay Out de Instalação
Espaço Físico.
  Dimensões do local.
  O Equipamento cabe no local??
  Há espaço para manutenção?
Tomada e Descarga de ar.
  Há obstruções que impeçam a tomada e saída do ar?
  Distâncias Recomendadas pelo fabricante.

## Slide 54: Sistema de Água Gelada Primário/ Secundário

## Slide 55: Sistema de Água Gelada Bombas de Água

## Slide 56: Bombas de Água
Curvas Características

## Slide 57: Bombas de Água
Curva da Bomba x Curva da Instalação

## Slide 58: Bombas de Água
Bombas em Paralelo

## Slide 59: Bombas de Água
Bombas em Paralelo