## Slide 1: Projeto Demonstrativo para o Gerenciamento Integrado no Setor de Chillers
Eficiência Energética em Sistemas de Água Gelada Existentes
Execução
Implementação
Leonilton Tomaz Cleto
Realização

## Slide 2: Circuito Primário – Secundário Válvulas de 2 Vias / By Pass Livre
Válvulas de 2 Vias
Bombas de Água Gelada
Circuito Primário - BAGPs
Vazão Constante
Chillers
Fan-Coils
Bombas de Água Gelada
Circuito Secundário - BAGSs
Vazão Variável
By Pass Livre

## Slide 3: Sistema Existente Condições Reais Máximas da CAG
Capacidade Total | 4571 | kW | 1300 | ton
Equipamento | Potência | COP | %W | kW/ton
 | kW |  |  | 
Chillers | 1027 | 4.451 | 77.9 | 0.790
BAGPs | 65 | 70.323 | 4.9 | 0.050
BAGSs | 83 | 55.072 | 6.3 | 0.064
BACs | 95 | 48.116 | 7.2 | 0.073
Torres (Ventiladores) | 49 | 93.286 | 3.7 | 0.038
Total | 1319 | 3.466 |  | 1.015
Consumo de Energia Anual Estimado | 3087 | MWh

## Slide 4: Sistema Existente Apenas Substituição dos Chillers
Capacidade Total | 4571 | kW | 1300 | ton
Equipamento | Potência | COP | %W | kW/ton
 | kW |  |  | 
Chillers | 773 | 5.913 | 84.7 | 0.595
BAGPs | 65 | 70.323 | 7.1 | 0.050
BAGSs | 83 | 55.072 | 9.1 | 0.064
BACs | 95 | 48.116 | 10.4 | 0.073
Torres (Ventiladores) | 49 | 93.286 | 5.4 | 0.038
Total | 1065 | 3.815 |  | 0.922
Consumo de Energia Anual Estimado | 2492 | MWh
 | Potência (kW) | Consumo Energia (MWh)
Reduções | 254 (19%) | 595 (19%)

## Slide 5: Sistema Existente Substituição dos Chillers e Otimização da CAG
Capacidade Total | 4571 | kW | 1300 | ton
Equipamento | Potência | COP | %W | kW/ton
 | kW |  |  | 
Chillers | 773 | 5.913 | 84.7 | 0.595
BAGPs | 0 | 0 | 0 | 0
BAGSs | 65 | 70.323 | 7.1 | 0.050
BACs | 59 | 77.475 | 6.5 | 0.045
Torres (Ventiladores) | 33 | 138.515 | 3.6 | 0.025
Total | 930 | 4.915 |  | 0.716
Consumo de Energia Anual Estimado | 1775 | MWh
 | Potência (kW) | Consumo Energia (MWh)
Reduções | +135 (13%) | +717 (29%)

## Slide 6: Sistema Existente Substituição dos Chillers e Otimização da CAG
Capacidade Total | 4571 | kW | 1300 |  | ton | 
Condição | Inicial | Subst. Chillers |  |  | Subst. Chillers + Otimiz. CAG | 
 | Potência | Potência |  | Redução (Inicial) | Potência | Redução (Inicial)
 | kW | kW |  | % | kW | %
Chillers | 1027 | 773 |  | -24.7 | 773 | -24.7
BAGPs | 65 | 65 |  | 0.0 | 0 | -100.0
BAGSs | 83 | 83 |  | 0.0 | 65 | -21.7
BACs | 95 | 95 |  | 0.0 | 59 | -37.9
Torres (Ventiladores) | 49 | 49 |  | 0.0 | 33 | -32.7
PotênciaTotal | 1319 | 1065 |  | -19.3 | 930 | -29.5
 | MWh | MWh |  | % | MWh | %
Consumo de Energia | 3087 | 2492 |  | -19.3 | 1775 | -42.5

## Slide 7: Sistema Existente Substituição dos Chillers e Otimização da CAG

## Slide 8
Desempenho do Chiller
Situação Inicial

## Slide 9
Desempenho do Chiller
Após Otimização da CAG

## Slide 10
Fatores que afetam a eficiência operacional, mesmo em edifícios
com um bom projeto:
Comissionamento mal executado.
Alterações no conceito original do projeto.
Construção com baixa qualidade.
Componentes baratos e não confiáveis.
Controles programados de forma ineficiente ou incorreta.
Operação ruim.
Usuários ruins (ex: temperatura ambiente = 19ºC).

## Slide 11
Problemas Comuns nas Instalações:
Partindo da premissa (improvável) de que as instalações estavam em ótimas condições de funcionamento quando entregues aos usuários, os Edifícios não rendem o desempenho esperado porque...

## Slide 12
Os Edifícios não rendem o desempenho
esperado porque...
Há Perda de Informações desde o Projeto até a Operação.
Operadores Recebem Documentação Insuficiente.
Os Edifícios são mais Complexos (BMS, VFDs, VAVs, etc.).
Falta de Treinamento à Equipe de Operação.
Operadores Gastam Mais Tempo “Tentando” Minimizar as Reclamações.
Problemas Comuns nas Instalações:

## Slide 13
Quem instalou o AVAC não foi o mesmo que forneceu o sistema de controle e o TAB foi contratado junto com a instalação do AVAC.
Automação Incompleta quando Comparada com a Concepção do Projeto :
  Equipamentos Operando Desnecessariamente.
  Chillers não Integrados à Automação.
  Sensores e VAVs Não Aferidos Fisicamente.
  Lógicas Padrões Não Otimizadas Para Aquele Edifício.
Os Edifícios não rendem o desempenho
esperado porque...
Problemas Comuns nas Instalações:

## Slide 14
Alterações Drásticas de “Lay-Out” no Ambiente.
Alteração da Carga Interna.
Alteração da Temperatura de “Conforto” (24ºC  19ºC).
Alteração dos Horários de Operação.
Alteração de Várias Condições de Operação dos Equipamentos do Sistema.
Os Edifícios não rendem o desempenho
esperado porque...
Problemas Comuns nas Instalações:

## Slide 15: Qual é o Desempenho Esperado?
Comparação do Desempenho
Desempenho
Projeto
Expectativa do Usuário ???

## Slide 16: Qual é o Desempenho a ser Alcançado?
Comparação do Desempenho
Desempenho
Projeto
Real / Atual
Função do
Retro-Comissionamento

## Slide 17
É um processo de operação assistida que visa o resgate das Condições de Projeto do sistema e a Otimização da Operação de forma a se obter o melhor desempenho da instalação, não apenas nas condições de carga máxima, mas principalmente nas condições reais, dia a dia.
Retro-Comissionamento

## Slide 18
Retro-Comissionamento
Projeto Instalação Start-Up
Retro-Comissionamento
OPERAÇÃO

## Slide 19
2 Data Centers
2 Hospitais
3 Edifícios Comerciais
1 Shopping Center
Experiências Recentes com
Sistemas de Água Gelada Existentes
(3 a 7 anos em operação)

## Slide 20
Resultados Principais
Desempenho energético do sistema de HVAC, em média 25% abaixo dos valores de projeto.
Lógicas de controle incompletas.
Sistema de automação parcialmente entregue.
Set points alterados.
Sistema em funcionamento (muitas horas) fora do horário de ocupação.
Sensores mal posicionados/ descalibrados/ invertidos.
Telas com gráficos de tendência desativadas.

## Slide 21
Resultados Principais
Tomadas de ar externo fechadas.
Ventiladores de ar externo desligados.
Ciclos economizadores inoperantes.
Chillers com baixa carga de fluido refrigerante.
Inversores de frequência mal controlados. Motores operando com 60 Hz desnecessariamente.
Circuito secundário com vazão superior ao circuito primário.
Torres de resfriamento com controle inadequado, operando com 29.5ºC, mesmo no inverno em SP.

## Slide 22
Resultados Principais
Erros de Projeto.
Erros de Instalação.
Empresas de manutenção desconhecem requisitos de operação e eficiência dos equipamentos.
Operadores sem treinamento adequado e sem conhecimento técnico para operar o sistema.
Operadores desconhecem os Manuais dos Sistemas.
Reclamações quanto ao conforto térmico.
Difusores de insuflamento bloqueados.
Usuários requerem operação manual do ar condicionado.

## Slide 23: Chillers com Múltiplos Circuitos

## Slide 24: Chillers com Múltiplos Circuitos Set-Point de Água Gelada= 5.5ºC

## Slide 25: Chillers com Múltiplos Circuitos

## Slide 26: Circuito Primário – Erro Típico BAGP Reserva - Válvulas de Bloqueio Manual
Válvulas de 2 Vias
BAGP-01
Chillers
Fan-Coils
BAGSs
By Pass Livre
Valvulas Manuais
Sempre Abertas
BAGP-02
BAGP
Reserva

## Slide 27
CAG - Análise Operacional

## Slide 28
CAG - Análise Operacional

## Slide 29: Circuito Primário – Operação Correta BAGP Reserva - Válvulas de Bloqueio Manual
Válvulas de 2 Vias
BAGP-01
Chillers
Fan-Coils
BAGSs
By Pass Livre
Valvulas Manuais
Sempre Fechadas
BAGP-02
BAGP
Reserva

## Slide 30: Circuito Primário – Operação Correta BAGP Reserva - Válvulas de Bloqueio Manual
Válvulas de 2 Vias
BAGP-01
Chillers
Fan-Coils
BAGSs
By Pass Livre
Valvulas Motorizadas
BAGP-02
BAGP
Reserva

## Slide 31
Tanque de Termoacumulação de Água Gelada – 05:00

## Slide 32
Tanque de Termoacumulação de Água Gelada – 10:30

## Slide 33
Tanque de Termoacumulação de Água Gelada – 17:30

## Slide 34
Tanque de Termoacumulação de Água Gelada

## Slide 35
Tanque de Termoacumulação de Água Gelada

## Slide 36
Tanque de Termoacumulação de Água Gelada

## Slide 37
Tanque de Termoacumulação de Água Gelada – 17:00

## Slide 38
Sistemas com Tanque de Termoacumulação de Água Gelada
Diferencial de Temperatura de projeto no Tanque de Água Gelada deve ser igual ao do Chiller e dos Fan Coils – Muito Cuidado no Dimensionamento das Serpentinas!!!
Controle de Vazão do Circuito Secundário (BAGSs)  Utilizar temperatura geral de retorno (entrada tanque) como elemento de controle alternativo.
Evitar a operação dos Chillers em carga parcial  Otimizar operação durante períodos mais amenos, entre carga e descarga do tanque.